1)   Všeobecně :

Předmětem projektu pro realizaci stavby je vypracování projektové dokumentace technologické části VN a NN kabelové trafostanice 38,5/0,4kV pro realizaci stavby na akci : Rekonstrukce TS na ČOV Náchod Bražec.

2)   Projektové podklady :

Projekt byl vypracován na základě podkladů, platných v době jeho vypracování. Jsou to zejména :

- PD stavební části, vypracovaná projekční kanceláří ASSPRO Náchod s.r.o

- požadavky investora – VaK Náchod

- Smlouva o připojení č. 13-VN 1004957742 ze dne 2.5.2013

3)   Napěťová soustava :

3/PE 38,5 kV AC 50Hz – IT         část VN

3/PEN 400V AC 50Hz – TN-C    část NN – hlavní rozvody

4)  Ochrana před úrazem elektrickým proudem :

Provedena podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :

-  ochrana základní :  čl.412.4 polohou, čl.412.2 krytím, čl.412.1 izolací

- ochrana při poruše VN : automatickým odpojením od zdroje – zemněním v soustavách IT

s přímo neuzemněným středem

-  ochrana při poruše NN : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN

Uzemnění částí VN a NN na společnou zemnící soustavu podle ČSN 33 3225.

5)  Stanovení vnějších vlivů :

Klasifikace vnějších vlivů a přiřazení vlivů prostředí prostorům je stanoveno podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 : AA4, AB4, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA5, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.

Jedná o prostory nebezpečné, ochrana před úrazem el.proudem základní.

6)  Stávající stav :

ČOV Náchod-Bražec je zásobována elektrickou energií ze stávající vestavěné TS 38,5/0,4 kV, 2x630kVA, průmyslový velkoodběr kategorie A. Trafostanice je napojena jednoduchým kabelovým přívodem VN z distribučního vedení VN 38,5 kV.

Stávající odběr objektu ČOV – sjednané maximum 240 kW. Nepřímé primární fakturační měření spotřeby el.energie.

7)  Úprava stávající trafostanice :

7.1 – Venkovní stání traf :

Stávající venkovní trafa 2 x 630kVA budou demontována včetně pásových přípojnic VN a NN a včetně podpěrných izolátorů. Stávající průchodky pasových přívodů VN a NN budou demontovány a otvory stavbou zazděny.

7.2 – Úprava kobkové rozvodny VN 38,5kV 630A – 2.N.P. :

Pole č.1 – přívodové pole s odpínačem

Pole č.2 – měřící pole s MTP 5/5A

Pole č.3 - vývodové pole s odpínačem a pojistkami VN 16A – vývod do TR1

Pole č.4 - měřící pole s napěťovými měniči 38,5/0,1kV

Tato čtyři pole kobek zůstanou beze změny.

Pole č.5 – bude provedena demontáž odpínače s pojistkami a bude provedena demontáž dělící příčky mezi polem č.5 a polem č.3. Stávající přípojnice VN na podpěrných izolátorech VN budou zakončeny na podpěrných izolátorech na dělící příčce mezi polem č.4 a č.5. Přípojnice VN nad polem č.5 a č.6 budou demontovány.

Stanice v řadě 38,5 kV se dimenzuje na počáteční zkratový proud Iks = 8,5 kA, rozvodná zařízení se dimenzují na 400A. Odolnost proti el.oblouku v jednotlivých kobkách je 750 MVA.

7.3 – Stání trafa TR1 :

V prostoru pole č.5 a č.6 bude umístěno olejové trafo TR1 – 35/0,4kV 400kVA Dyn1, provedení Ecodesign se sníženými ztrátami. Přívod VN bude proveden z kobky pole č.3 vodiči 35-AXEKVCE 1x70 s kabelovými koncovkami vnitřními POLT 42D/1XI-ML-2-13 . Vodiče VN budou uloženy na podlaze kobek č.3 a č.4 u venkovní zdi.

Pod trafem bude stavbou umístěna záchytná olejová jímka.

Vývody NN budou provedeny jednožilovými vodiči 4 x YY 300 na kabelové lávce KL 60x300, zavěšené do stropu na tyčích ZT10-2m a svisle na stěně. Vodiče budou zakončeny vrchem ve stávajícím rozvaděči RH1 v rozvodně NN v 1.N.P. – pole P1.

7.4 - Úprava rozvaděče RH1 :

Přívodové pole P1 pro jištění nového trafa 400A – stávající výzbroj ( jistič 1000A, MTP a A-metr  ) bude bez náhrady demontována. Nově bude instalován vstupní jistič BH 630 SE 305, 2 x MTP 600/5A, převodový ampérmetr 600/5A a ochrana B proti přepětí, výkonové pojistky. Přípojnice NN zůstanou zachovány.

Vývodové pole V1 – vývod pro připojení kompenzačního rozvaděče zůstane zachován.

Přívodové pole P2 pro jištění zrušeného trafa– stávající výzbroj bude bez náhrady demontována.

Stávající rozvaděč RH1 vyhovovuje zkratovým poměrům :

Jmenovitý proud přípojnic  In = 1 600 A

Počáteční zkratový proud  Iks = 18 kA

Nárazový zkratový proud   Ikm = 38 kA

Kompenzace jalového příkonu trafa při chodu naprázdno kompenzačním kondenzátorem CQ 5 kVAr, který je součástí rozvaděče RH1.

7.5 – Měření spotřeby el.energie :

Stávající primární nepřímé měření kategorie A včetně stávajících MTP s převodem 5/5A, 10VA, 0,5S zůstane zachováno. Sjednaný odběr z distribuční sítě NN se nemění.

Maximální rezervovaný příkon            Pp = 240 kW

Maximální výpočtový proud                 Iv  = 360 A

8)  Uzemnění :

Bude provedeno podle ČSN 33 3225, čl.3.2 a 1.2. – společné uzemnění transformoven. Bude využito stávající uzemnění objektu rozvodny VN.

Bude uzemněno :

Konstrukce trafa, kovové pláště kabelů VN, uzel trafa. Dále ocelové konstrukce a vodivé součásti namontované na železobetonových konstrukcích, rámy přístrojů, rámy pro průchodky. Kostra rozvaděče RH1, kovové konstrukce pro uložení kabelů a kabelových koncovek.

Požadovaná hodnota odporu uzemnění pro společnou zemnící soustavu a obvodový páskový zemnič činí podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

Celkový zemní odpor nulovacích vodičů odcházejících z TS nesmí být větší než 2 ohmy.

9)  Vlastní spotřeba :

Vlastní spotřeba trafostanice je stávající beze změny, projekt ji neřeší.

10)  Doplňky :

Stanice je vybavena ochrannými a pracovními pomůckami v rozsahu dle ČSN 38 1981 a podle směrnice VČE č.14 z 1.10.1976. V TS bude vyvěšeno opravené jednopólové schema stanice, předpis 1.pomoci, požární předpisy a předpis o obsluze traf. Vstupní dveře jsou opatřeny tabulkami č. 0101, 9002 a 8726, nápisy a číslováním podle směrnic ČEZ Distribuce, a.s. a budou opatřeny zámkem zámkem ČEZ Distribuce , a.s. Dveře budou otevírané zevnitř klikou a zvenčí pouze klíčem.

Větrání TS – prostor je větrán přirozeně - přívod vzduchu přirozený žaluziemi u podlahy, odvod vzduchu pod stropem nade dveřmi rozvodny VN. Žaluzie a ventilátor jsou v dodávce stavební části.

Nátěry – ocelové konstrukce pro přístroje a veškerá zařízení VN a NN se opatří nátěry. Holé vodiče NN a VN se opatří nátěry podle ČSN 34 0165. Nápisy na rozvaděčích a označení fází písmeny černou barvou.

11)   Závěr :

Projekt byl vypracován a bude realizován dle platných norem ČSN, použitý materiál musí odpovídat danému prostředí a podmínkám provozu. Před uvedením instalace do provozu bude trafo podrobeno příslušným zkouškám a měření, dále bude provedena výchozí revize elektro se sepsáním písemného protokolu o výsledku revize ( podle ČSN 34 3800, 34 3830, dalších norem a platných technických předpisů ).